Акт

На комплексное опробование электронагревателя ЭПЗ-12-И

От 29 июля 2011 года по Побединской средней школе

Электронагреватель ЭПЗ-12-И установлен в отдельном помещении школы ((гараж), согласно правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

( утв.приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).Год выпуска – 2005 год.

Произведен осмотр и проверка электронагревателя ЭПЗ-12-И:

- На крышке электрокотла уплотнения изоляторов токоведущих шпилек

электродов – разрушений и течи не имеют;

- Изоляторы токоведущих шпилек электродов – сколов и трещин на корпусе не имеют;

- Патрубки : нижний – для подвода воды ; верхний – для отвода нагретой в электронагревателе воды в систему – закреплены надежно ,течи не имеют.

- Электронная система регулирования и защиты работает в одном режиме –отопления. В режиме отопления датчик температуры воды отключает питание электронагревателя при достижении температуры в нем 75 градусов С. Повторное включение проводится автоматически при снижении температуры до 55 градусов С.

- Установочная мощность -40,2 кВт номинальный ток 5-50А

(согласно замерам Усть-Таркского энергосбыта)

- Уровень затяжки резьбовых соединений крепежа. Токоведущих    элементов в норме.

- Промывка отопительной системы произведена согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок пятикратным объемом воды 6000л.

- Анализ воды соответствует для применения ее в отопительной системе (протокол №22 от 9 июля 2011г.)

- Замер сопротивления изоляции оборудованием проведен согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей 10 июня 2011года.       Электронагреватель ЭПЗ-12-И со всем вспомогательным оборудованием для комплексного опробования был включен в течение 72 часов с 26.07. -28.07.2011г. согласно правилам технической эксплуатации электроустановок.

За время комплексного опробования электронагревателя ЭПЗ-12-И

со всем вспомогательным оборудованием- недостатков     препятствующих нормам эксплуатации обнаружено не было.

Данное оборудование считать технически исправным.

Председатель рабочей группы, директор школы___________Черников А.Д

Ответственный за электрооборудование

_____________________Шайдулин А.М.

Ответственный за пожарную безопасность___________Пантюхова С.А.